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	Dossier d’appel offre relatif à :
Achat et installation d’équipements solaires au profit du centre de collecte de lait de Koné Kaina
Dossier n°7000021705




1- Contexte et Justification
Plus de 3 milliards de personnes n'ont pas accès à l'électricité ou aux technologies de cuisson propre. Cela a un impact dramatique sur la qualité de vie, l'environnement, la santé, l'éducation et les opportunités de revenus. Depuis plus de 15 ans le programme global « Energising Development (EnDev) » promeut l'accès durable aux services énergétiques modernes pour les ménages, les institutions sociales et les petites et moyennes entreprises des pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, favorisant une approche marchée, en renforçant les capacités du secteur public et privé et de la société civile. 
EnDev est une initiative multi-acteurs mandaté par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et financé par l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse. Il est coordonné par la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et le Netherlands Enterprise Agency (RVO). Le programme promeut, par exemple, l'extension et la densification des réseaux de distribution d'électricité, l'installation de mini-réseaux hydroélectriques ou solaires et la distribution commerciale de systèmes solaires hors réseaux. De plus, EnDev contribue à établir des marchés autonomes pour les technologies de l’énergie moderne, durable et efficace. Depuis Juillet 2023, le programme EnDev a également lancé ses activités au Niger. Les activités d’EnDev Niger résument à trois composantes : 
· Promotion de l’énergie de cuisson propre
· Promotion de l'utilisation productive de l'énergie (PUE) 
· Promotion de l’électricité solaire hors réseau, y inclut 
· Mise en place d’un mécanisme de subvention (DSS)
[bookmark: _Hlk173221465]Le marché des technologies PUE (productive use of energy) ou systèmes productifs solaires est naissant au Niger, il est vrai que beaucoup d’entreprises proposées des pompes solaires mais très peu proposent d’autres produits comme les broyeurs solaires, moulins solaires, séchoirs solaires, réfrigérateurs solaires, décortiqueuse, des kits pour la couture ou encore la coiffure ou des dispositifs pour la recharge des téléphones etc. L’objectif du projet EnDev étant de soutenir l’expansion du marché, il est important et crucial de faire connaitre les nombreux avantages qu’offrent ce type de technologie.
[bookmark: _Hlk173221973]Le Niger est confronté à des défis significatifs en matière d’accès à l’énergie en particulier dans les zones rurales. Le secteur agricole pilier de l’économie nigérienne souffre de la faible disponibilité d’énergie ce qui limite le développement économique et la sécurité alimentaire. L’énergie est un facteur déterminant pour le développement économique, particulièrement dans le secteur agricole qui représente environ 40% du PIB du Niger et emploie près de 80% de la population active. L’agriculture est majoritairement pluviale avec une productivité souvent limitée par l’accès à l’eau et à l’énergie. L’introduction des systèmes productifs solaires peut transformer ce secteur en offrant des solutions d’irrigation efficaces réduisant les couts énergétiques et améliorant les rendements agricoles. Du côté de la demande les zones rurales où se trouve la majorité des activités agricoles ont un accès limité à l’électricité. Les systèmes de production d’énergie conventionnels tels que les motopompes et groupes diesel/essence sont couteux et peu fiables. Ces technologies nécessitent des frais de maintenance réguliers et l’approvisionnement constant en carburant qui peut être difficile et cher à obtenir dans les zones rurales. En revanche les systèmes solaires ont des coûts d’exploitation et de maintenance beaucoup plus faibles. Ils sont également moins polluants et ne dépendent pas des fluctuations des prix du carburants.
Dans les zones rurales il y’a une faible connaissance de ce type de technologie et un manque de sensibilisation et de formation des agriculteurs et des entrepreneurs sur les avantages et l’utilisation des systèmes solaires productifs. Cette faible connaissance et le manque de sensibilisation limite l’adoption de ces technologies malgré leurs avantages économiques et environnementaux.

2- Objectif global
Le projet EnDev dans le cadre de son engagement à promouvoir l’utilisation productive de l’énergie solaire a décidé en étroite collaboration avec le Cluster agriculture et emploi d’acquérir des équipements solaires qu’il mettra à la disposition du centre de collecte de lait de Koné Kaina afin de démontrer les nombreux avantages de ce type de technologie. Ainsi donc ces équipements permettront au centre d’être autonomes et de réduire de façon significative ses frais de fonctionnement énergétique mais aussi d’améliorer la qualité de ses services. 


3- Objectif spécifique
Dans le cadre du présent DAO, la GIZ fait appel aux fournisseurs qualifiés pour la fourniture et installation des équipements solaires constitués de :
· Onduleur Hybride 20KW
· Batterie Lithium rackable 5KWH - 48 V
· Panneaux solaires
· Supports panneaux
· Cable 
· Coffret de protection 
· Accessoires de câble, goulotte, conduit de câble 
· Transport matériel 
· Main d’œuvre  

4- Spécifications techniques requises

	[bookmark: _Hlk181797703]N°
	Articles
	Quantité
	Caractéristiques techniques 

	1
	Onduleur Hybride 20KW
	1
	· Puissance nominale minimum : 20 KW
· Puissance apparente Max minimum : 22 KVA
· Type d’onduleur : Hybride, Triphasé 
· Entrée PV (Solaire) : 
· Puissance PV maximale : jusqu’à 40 KW
· Tension PV maximale : jusqu’à 800 V
· Tension de démarrage PV : 160 V
· Plage de Tension MPPT : 160 – 650 V
· Courant d’entrée max (par MPPT) : 36 A + 36 A
· Courant de court-circuit max (MPPT) : 54 A + 54 An
· Nombre de MPPT : 2 (Maximum Power Point Tracking)
· Entrée/ Sortie AC
· Tension de sortie nominale : 220/380 V ou 230/400 V triphasé
· Fréquence nominale : 50/60 Hz
· Courants : nominal 30,4 A (entrée) / 29 A (sortie) ; max 33,4 A / 31,9 A
· Efficacité : 97.6%
· Pic en hors‑réseau : 2× la puissance nominale pendant 10 s (40 kW)
· Facteur de puissance réglable : 0,8 en avance à 0,8 en retard 
· Pic en hors‑réseau : 2× la puissance nominale pendant 10 s (40 kW)
· Facteur de puissance réglable : 0,8 en avance à 0,8 en retard
· Type de Batterie : lithium-ion 
· Tension nominale de la batterie : 48V
· Plage de tension Batterie 40-60 V
· Comptabilité BMS : Oui (CAN/RS485)
· Protection et sécurité :
· Protections intégrées : polarité inversée DC, sur/sous tension, surintensité AC/DC, court-circuit, thermique, défaut d’isolement, courant de fuite, RCD, AFCI, anti-Is landing, surveillance réseau, mise hors tension charge, surveillance transfo DC
· Surge Protection : Type II (AC et DC)
· Catégorie surtension : OVC II DC / OVC III AC
· Communication & Surveillance
· Interfaces : RS485, RS232, CAN, Wifi
· Ecran LCD
· Système de Monitoring à distance à configurer (fournir un modem + une sim)


	2
	Batterie Lithium Rackable 5KWH-48V
	6
	· Technologie : Lithium Fer Phosphate 
· Tension nominale : 48 V DC
· Capacité nominale / utile minimum : 4,8 kWh / 4,56 kWh (95 % DoD)
· Cycle de vie : ≥6000
· Interface BMS : RS485, CAN
· Courant charge/décharge continu max : 100A
· Courant pic (15s) : jusqu’à 200A
· Indice de protection : IP20
· Prévoir le rack
· Sécurité et protection
· Système de gestion de la batterie ; BMS
· Protection contre les surcharges
· Protection contre les décharges excessives 
· Protection contre les surintensités 
· Protection contre les courts-circuits 
· Protection thermique


	3
	Panneaux solaire
	

24


	· Puissance : comprise entre 585Wc et 650 Wc
· Type de cellule : Monocristallin 
· Technologie : PERC
· Tension à puissance (Vmp) : 40V +/ - 4 V
· Courant à puissance (Imp) : 13.45A +/ - 2 A
· Tenson de circuit ouvert (Voc) : 49V +/ -3 V
· Courant de court-circuit (Isc) : 14.9 A +/ - 2 A
· Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
· Boitier de jonction : IP68


	4
	Support Panneau
	01
	Le support sera de type hangar, réalisé en charpente métallique en acier, conçu pour recevoir les 24 panneaux photovoltaïques. La structure sera constituée au minimum de poteaux et poutres en IPN 100 ou équivalent de traverses en tube carré et de contreventements assurant la stabilité de l'ensemble. Les poteaux seront solidement ancrés sur des socles en béton armé dimensionnés en fonction de la nature du sol. L'ensemble de la structure recevra un traitement anticorrosion (primaire antirouille et deux couches de peinture ou galvanisation).

	5
	Cable
	1
	Champ solaire - convertisseur (rouleau de 100m rouge-noir)
· Câble solaire cuivre H1Z2Z2-K conforme EN 50618 et IEC 62930. 
· Section 6 mm² minimum. 
· Tension assignée 1 500 V DC. 
· Résistant aux UV, à l'humidité et aux intempéries.
Cable batterie convertisseur (10m)
· Câble de puissance cuivre souple, isolation XLPE ou EPR/PVC, adapté aux installations basse tension. 
· Section minimale 50 mm², à ajuster selon le courant, la longueur de la liaison et la chute de tension admissible. 
· Tension assignée 0,6/1 kV.


	6
	Coffret de Protection
	1
	Les équipements de protection DC et AC devront assurer une protection complète de l'installation photovoltaïque avec stockage. Les coffrets seront IP65 minimum, résistants aux UV et aux conditions climatiques locales. Ils comprendront les sectionneurs DC, protections fusibles ou disjoncteurs DC, parafoudres DC type 2 (type 1+2 recommandé), protection batterie par sectionneur et dispositif de coupure adapté au courant maximal, ainsi qu'un coffret AC triphasé comprenant disjoncteur général, protection différentielle, parafoudre AC et dispositifs de surveillance nécessaires. Tous les équipements devront être conformes aux normes IEC applicables et dimensionnés avec une marge de sécurité adaptée aux caractéristiques du système.


	7
	Accessoires de câble, goulotte, conduit de câble,
	1
	Goulotte pvc 
· Résistant à la corrosion et aux chocs 
· Protection IP65, couverture amovible

Conduite de câble pvc 
· Résistant à la corrosion 
· Protection IP65
Accessoires 
Cosse batterie 
Cheville et accessoires de fixation


	8
	Mise à niveau du circuit électrique existant 
	FF
	Avant le raccordement du système photovoltaïque, le prestataire devra réaliser un diagnostic complet de l'installation électrique existante afin de vérifier sa conformité, sa sécurité et sa compatibilité avec le nouveau système. Cette prestation comprendra notamment :
· inspection générale du câblage existant (état des conducteurs, sections des câbles, isolation, cheminement et repérage) et remplacement des câbles non conforme
· contrôle du dimensionnement, du bon fonctionnement et remplacement des disjoncteurs, protections différentielles et dispositifs de coupure 
· vérification du tableau électrique et remplacement des disjoncteurs (serrage des connexions, état des borniers, ventilation, repérage des circuits) 
· vérification de l'équilibrage des phases installations triphasées 
· identification et correction des défauts éventuels avant raccordement du système photovoltaïque 
· remplacement des équipements non conformes ou sous-dimensionnés après validation 

	9
	Transport matériel
	FF
	Tous les équipements fournis sur le site

	10
	Main d’œuvre
	FF
	




NB : Le centre dispose de 16 modules solaires de 250Wc chacun qui seront ajoutés à l’installation solaire.
L'entreprise reste responsable de la qualité des équipements fournis et de la prestation réalisée. Un contrôle de conformité entre les équipements proposés et ceux utilisés sera effectué en totalité. Tout produit, matériel ou matériau jugé défectueux ou ne répondant pas aux critères définis dans le cahier de chargé devra être remplacé sans délai par l'entreprise et à ses frais. Le prestataire doit proposer une garantie de minimum deux (02) ans sur tout le matériel.
5- Durée de la prestation

La durée de la prestation est prévue pour Deux semaines (14 jours) après la réception du bon de commande.
La prestation sera considérée comme terminée lorsque le représentant de la GIZ remettra un document signé spécifiant que tous les équipements ont été fournis, installé et le fonctionnement a été testés avec succès (procès-verbal de réception dans un délai maximal de 48h).  
6- Lieu de livraison
Les équipements doivent être livrés et installés au niveau du centre de collecte de lait de Koné Kaina
Avant le transport du matériel sur les sites cités en haut, la conformité des équipements seront vérifiés à Niamey
7-  	Portée de l’Offre 
La GIZ Niger lance un appel d'offres pour une prestation telle que décrite dans ce document. L’offre soumise doit être conforme aux conditions et instructions suivantes. Toute non-conformité entraînera le rejet de l’offre. 
8-  	Soumissionnaires éligibles 
Sont admis à participer à cet appel d'offres, les fournisseurs qui :  
 
· Être en règle vis-à-vis de l’Administration Fiscale et fournir les copies des documents administratifs (Registre de commerce, NIF, ARF)  
· Avoir l’agrément du ministère des énergies et des énergies renouvelables
· La preuve de l’exécution de travaux similaires (trois (03) attestations de bonne exécution fourniture et installation d’équipements solaires) 

Les fournisseurs ne remplissant pas ces conditions sont priés de s’abstenir. 
Tous les participants au présent appel d’offres doivent, traiter les détails de ces documents dans la plus stricte confidentialité. 
Les soumissionnaires ne devront pas être sous le coup d'une déclaration d'inadmissibilité pour corruption ou manœuvres frauduleuses publié par l’Union Européenne et la GIZ. 

9. 	Langue de l’Offre 
Tous les documents concernant l'offre seront rédigés en langue française. 
10. 	Documents constitutifs de l’Offre 

L'Offre présentée par le soumissionnaire comprendra une offre Administrative et technique en un seul fichier(1) et une offre financière (2) dans un autre fichier.

A.  Composition de l’offre Administrative et Technique : (critères d’éligibilités) 

· L’offre administrative et technique sont composées de documents ci-après : La copie du numéro d’identification Fiscal (NIF)  
· La copie du registre du commerce et du crédit Mobilier (RCCM)  
· La copie de l’attestation de Régularisation Fiscale (ARF)  
· L’agrément du ministère des énergies et des énergies renouvelables
·   La preuve de l’exécution de travaux similaires (trois (03) attestations de bonne exécution fourniture et installation d’équipements solaires) 
· La description détaillée de tout le matériel proposé répondant aux spécifications techniques y inclut les câbles et accessoires 
· Fiches techniques de tous matériels / équipements proposés   
· Les schémas de l’installations y compris la prise en compte des 16 modules
· Proposer une offre de garantie de minimum deux (02) an 


NB : les documents constituants l’offre administrative et technique ont tous un caractère éliminatoire. Le manque d’une seule pièce rend l’offre inéligible. 
 
B. Composition de l’offre financière : 
 
L’offre financière contient le devis quantitatif chiffré, avec les différents totaux ; il doit être vérifié arithmétiquement et le total général doit être conforme au montant indiqué dans l’offre.  
Toute offre n’ayant pas satisfait aux conditions ci-dessus énumérées sera déclarée non-conforme et rejetée. 

10. Monnaie de l’Offre 
Les prix unitaires et totaux seront libellés par le soumissionnaire en franc CFA. 

11. Validité des Offres 
Les offres resteront valides pendant une période de 90 jours calendaire. 
12. 	Mode de présentation de l’Offre 
Les soumissionnaires présenteront trois (03) offres, à savoir l’offre administrative et tech-nique en un seul fichier (1) et l’offre financière dans un autre fichier (2), les deux fichiers dif-férents annexé dans un même mail. 

- Fichier 1 ou Dossier 1 : Offre Administrative et technique. 
- Fichier 2 ou Dossier 2 : Offre Financière. 

Ces deux fichiers ou dossiers doivent être envoyés dans un seul mail à l’adresse suivante : NE_Quotation@giz.de  au plus tard le lundi 07 septembre 2026 à 23h59mn heure locale du Niger 

Les fichiers dépassant 15 Mo doivent être envoyés sous formes compressées ZIP, ou par files transfert (Cryptshare (giz.de)) en précisant le mot de passe ou code d’ouverture dans le mail d’envoi de vos offres.

NB : Veuillez bien vouloir noter l’objet de la prestation avec le numéro à mentionner dans l’objet du mail : Dossier N°7000021705_ Achat et installation d’équipements solaires au profit du centre de collecte de lait de Koné Kaina 
Toute offre dont l’objet et/ou le numéro ne sont pas correctement inscrits dans l’objet du mail ne sera pas identifiable et ne sera donc pas ouverte. 
13. 	Adresse, Lieu et Date de remise des Offres 

Les offres techniques et financières doivent être envoyées à l’adresse suivante :  NE_Quotation@giz.de au plus tard le lundi 07 septembre 2026
14. 	Examen des Offres 
14.1 Avant d'effectuer l'évaluation détaillée des offres, la GIZ vérifiera que chaque offre : 
a) est conforme aux conditions requises par les documents d’appel d’offres, particulièrement aux spécifications techniques ; 
b) est complète surtout en ce qui concerne les pièces administratives et fiscales 
c) Présente toute information que la GIZ peut exiger.  
14.2 Si une offre n'est pas conforme, elle sera rejetée par la GIZ et ne pourra pas, par la suite, devenir conforme par une correction ou un retrait de la divergence ou de la réserve qui la rende non conforme. 
14.3 Ensuite, toutes les offres complètes et enregistrées conformément aux règles de ce DAO seront examinées selon les critères du point 9. 
14.4 La GIZ n’est pas tenue d’accepter l’offre la plus basse ou toute autre offre ; elle n’est pas non plus tenue responsable des dépenses ou des pertes susceptibles d’être supportées par un Soumissionnaire pendant la préparation de son offre ou tenue de les rembourser. 
15. 	Correction des Erreurs 
15.1 Les offres dont on a déterminé qu'elles sont conformes seront vérifiées par la GIZ pour en rectifier les erreurs de calcul. Les erreurs seront corrigées par la GIZ comme suit : 
a) lorsqu'il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en lettres, le montant en lettres fera foi ; et 
b) lorsqu'il y a une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins que la GIZ estime qu'il s'agit d'une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le total tel qu'il est présenté prévaudra et le prix unitaire sera corrigé. 
15.2 Le montant figurant dans l’offre sera rectifié par la GIZ conformément à la procédure susmentionnée pour la correction des erreurs et, avec l'accord du soumissionnaire, sera réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas le montant corrigé, son offre sera rejetée. 
 
16. Canevas de l’offre financière. 
Le canevas de l’offre financière est à respecté strictement. Le non-respect de ce canevas est un critère éliminatoire, car l’offre sera déclarée incomplète, ou non conforme. (Annexe)
17. 	Corruption et manœuvres frauduleuses 
La GIZ requiert des emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses apports financiers) ainsi que des soumissionnaires/fournisseurs/entreprises prenant part aux marchés qu'elle finance, d'observer les normes d'éthique les plus élevées lors de la passation et de l'exécution de ces marchés. A cet effet, la GIZ : 
Définit comme suit les termes : 
· "corruption" signifie le fait d'offrir, de donner, d'agréer ou de solliciter toute chose ayant une valeur dans le but d'influencer l'action d'un responsable dans le processus de passation et d'exécution du marché ; et 
· "manœuvres frauduleuses" signifient une présentation inexacte des faits dans le but d'influencer le processus de passation ou d'exécution du marché au détriment de l'emprunteur, et incluent la collusion entre soumissionnaires (avant ou après la soumission des offres) en vue de fixer les prix des offres à des niveaux artificiellement non concurrentiels et de priver l'emprunteur des avantages d'une concurrence libre et ouverte ; 
rejettera toute proposition d'attribution du marché qui lui sera proposée ou qu'il aura approuvé sur la base d'informations incomplètes, inexactes ou fallacieuses fournies par l'emprunteur, ou s'il est établi, par décision d'un tribunal, ou à la suite d'une mission spéciale d'audit que le marché a été attribué à la suite de pratiques irrégulières. Dans ce cas, le soumissionnaire peut également se voir interdire toute participation aux projets financés par la GIZ. 

NB : Les offres incomplètes ou arrivées après ces dates et heures ne seront pas prises en considération. 
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis d’Appel d’Offres. 
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